江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 南 京 市 | 1 | 南京秦虹小区三期附属致壹小学 | 5700 | 框架5层 | 屋面 | 江苏致壹房地产开发有限公司 | 南京苏杰岩土勘察设计有限公司 | 南京华艺建筑设计顾问有限公司 | 南京凯盛建筑安装工程有限公司 | 江苏省信业监理咨询有限公司 | (1) 模板及其支架无设计图，违反GB 50204-2002第4.1.1条规定。(2)现场抽测① 保护层厚度二层10－11/B-C负弯矩不符合设计要求。② 现浇板厚度二层9-10/B-C 板不符合设计要求。 | 金属电管内壁锈蚀，不符合GB50303-2002第14.2.4条的规定。 |
|  |  |  |  |  |  | 施工日记显示基础开工时间2005年1月4日，施工许可证办理时间2005年4月26日，滞后110天，违反《建筑工程施工许可管理办法》。 |  |  | (1) 未按要求进行试块留置,违反GB50300-2001第3.0.3条规定。 (2) 后浇带中钢筋留设未按施工节点图施工,违反关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》的通知（建质[2003]113号）规定。 | (1) 监理员代替总监签字，违反关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》的通知（建质[2003]113号）第九条规定。 (2) 工序报验单中无监理抽查数据，监理平行检验资料不全，违反关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》的通知（建质[2003]113号）第九条规定。(3) 材料报验混乱，未经复试就签批同意使用，不符合GB50319-2000第5.4.6条规定。 |  |  |
|  | 2 | 南京理工大学教工住宅507幢 | 3337 | 砖混6层 | 一层楼面 | 南京理工大学 | 中国化学工程南京岩土工程公司 | 南京理工大学设计室 | 南京市第一建筑工程公司 | 江苏建发建设监理咨询有限公司 | 模板及其支架无设计图，违反GB 50204-2002第4.1.1条规定。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1)设计单位未办理工商注册手续(无营业执照),违反《建设工程勘察设计企业资质管理规定》(建设部令93号)第11、12条规定。 (2)未与委托方依法签订合同（只有内部委托协议书），违反《建设工程勘察设计管理条例》第23条规定和《建设工程勘察市场管理规定》第23条规定。 |  | 旁站记录过于简单，不能反映监理工作情况，不符合建设部建市[2002]189号文的有关规定。 |  |  |
|  | 3 | 南京仙鹤门经济适用房二期B区B46幢 | 4103 | 砖混5层 | 竣工 | 南京市业之恒房地产开发有限公司 | 核工业南京工程勘察院 | 河海大学设计院 | 南京市高淳建筑安装工程有限公司 | 江苏省恒安工程监理有限公司 |  | (1) 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间采用串联连接，违反GB 50303-2002 第22.1.2条规定。(2) 接地(PE)线采用串联连接，违反GB 50303-2002 第3.1.7条规定。 (3) 生活给水系统在交付使用前未进行消毒，无相关部门的取样检验报告，违反GB 50242-2002第4.2.3条规定。 (4) PVC电管无材料出厂合格证，不符合GB 50303-2002 第3.2.13条规定。 (5) 电箱内的部分空气开关规格与图纸不符， 违反GB 50300-2001第3.0.3条规定。 |
|  |  |  |  |  |  | 施工许可证2004年8月12日,开工报告2004年3月12日,施工日记2004年3月12日开工,提前5个月擅自开工,违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定。 |  |  | (1) 未按设计要求做防火门，违反关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》的通知（建质[2003]113号）规定。(2) 保温砂浆未见施工记录，违反关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》的通知（建质[2003]113号）规定。 | (1) 旁站记录不全，不符合建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的通知规定。(2) 有监理规划及实施细则，但无针对性，不符合GB50319-2000第4.2条规定。 (3) 水泥未按照规定的时间、批次报验，不符合GB50319-2000第5.4.6条规定。 |  |  |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 无锡市 | 1 | 连元街小学三期（３号楼） | 7044 | 框架4层 | 4 | 崇安区教育局 | 无锡市民用建筑设计院 | 无锡市民用建筑设计院 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 江苏赛华监理公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理资料未按要求及时编号整理、归档。 |  |  |
|  | 2 | 江南花园二期-居民住宅楼 | 3626 | 框架6层 | 6 | 无锡泰吴置业有限公司 | 无锡市大地勘察设计有限公司 | 无锡市城新建筑设计有限公司 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 江苏建协建设咨询有限公司 | 现浇板厚度二层顶板29-30/A-B不符合设计要求。 |  |
|  | 3 | 尤渡村拆迁安置房-4#房 | 3527 | 框架6层 | 竣工 | 无锡市智诚实业有限责任公司 | 无锡市民用建筑设计院 | 无锡市民用建筑设计院 | 无锡智诚建筑工程有限公司 | 无锡市天骄建设工程有限责任公司 |  | 室内导线敷设及插座安装不应取消。 |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 徐 州 市 | 1 | 人家、白云南区4#楼 | 4743 | 砖混6层 | 4层主体 | 徐州人家房地产有限公司 | 中国矿大岩土新技术发展公司 | 徐州第三建筑设计院 | 徐州九鼎建筑工程有限公司 | 江苏广厦建设监理公司 | (1)未提供质量缺陷的技术处理方案，违反GB 50204-2002第8.2.1条规定。(2)二层23-24/J-K轴楼面板面负弯矩筋保护层厚度不符合设计要求。 | 采用柔性防水套管，但未做隐蔽验收记录，不符合GB50242-2002第3.3.2条规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理规划里规定每周召开一次例会,但04年3月9号开工以来,只有三份会议纪要:04年12月9日一次；05年3月23日一次；05年4月7日一次，不符合《监理规范》第5.3.1条规定。 |  |  |
|  | 2 | 恒茂国际商务中心 | 35800 | 框架剪力墙27层 | 五层主体 | 徐州市金茂房地产开发有限公司 | 中国矿大岩土新技术发展公司 | 徐州市第二建筑设计院 | 中国核工业第二二建设公司 | 徐州市建设监理公司 | （1）未提供钢筋抗震力学性能复核记录，不符合GB 50204-2002第5.2.2条规定。（2）保护层厚度二层3-4/C-D轴楼面板不符合设计要求。(3) 现浇板厚度二层4-1/4/C-1/C楼面板不符合设计要求、三层4-1/4/C-1/C楼面板不符合设计要求。 | 安装施工组织设计文件编制粗糙，未针对本工程的特点。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缺测量平行记录,违反《建设工程质量管理条例》第三十八条规定。 |  |  |
|  | 3 | 银建好来屋5#楼 | 4500 | 砖混6层 | 竣工 | 徐州银建房地产开发有限责任公司 | 化工部徐州地质工程勘察院 | 徐州市建筑设计研究院 | 江苏长安建设集团有限公司 | 徐州中信建设监理公司 | (1) 未提供模板及其支架的设计图，不符合GB 50204-2002第4.1.1条规定。(2) 未提供模板及其支架拆除的设计方案，违反GB 50204-2002第4.1.3条规定。(3) 未提供外加剂进场复试报告，违反GB 50204-2002第7.2.2条规定。(4) 未提供技术处理方案，违反GB 50204-2002第8.2.1条规定。 (5) 保温材料未复试，违反GB 50207-2002第3.0.6条规定。 | (1) 地下室吸顶普通平灯头高度仅1.8米，存在安全隐患，违反GB 50303-2002 第19.1.6条规定。(2)排水坡度横管末端未设置疏通口,不符合GB50242-2002第5.2.6条的规定。 (3)分户箱内所有接地线出线应全部从接地排上引出，不符合GB50303-2002第6.1.9条的规定。(4)缺材料、设备进场抽测记录，不符合GB50242-2002第3.2.1条和GB50303-2002第3.2.1条的规定。 |
|  |  |  |  |  |  | 该工程竣工时间为2004年8月15日，办理备案手续时间为2005年2月21日，违反建设部令第78号第四条规定。 |  |  |  |  |  |  |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 常 州 市 | 1 | 蓝天花园二期21# | 7746 | 砖混6层 | 主体（六层） | 江苏华光银河湾房地产开发有限公司 | 常州市建筑设计研究院有限公司 | 常州市民用建筑设计院 | 江苏中兴建设有限公司 | 常州中房建设监理有限公司 | (1) 地圈梁混凝土强度设计C25，两组试块强度分别为27.0Mpa，26.9Mpa没有达到混凝土强度评定标准要求。(2) 多孔砖目前约使用45万块，仅复试4次，不符合GB 50203-2002第5.2.1条规定。(3)保护层厚度抽测3个构件，不符合规范要求。(4)轴线间隔二层D/41-43不符合规范要求。 |  |
|  | 2 | 常州丽华中学综合楼 | 3187 | 框架4层 | 主体完工 | 常州丽华中学 | 江苏华源城市建筑设计有限公司 | 江苏省纺织工业设计研究院 | 江苏武进建筑安装工程有限公司 | 常州市天宁建筑工程监理有限公司 | (1) 混凝土强度二层柱1/C不符合设计要求、三层平面梁B/5-6不符合设计要求。(2) 保护层厚度5-6/A-B二层平面板不符合设计要求、2/4-5/1/C-2/C二层平面板不符合设计要求、5-6/B-C三层平面板不符合设计要求。(3) 钢筋位置2/4-5/1/C-2/C二层平面板不符合设计要求、5-6/B-C三层平面板不符合设计要求。(4) 现浇板厚度二层平面板B-C/5-6不符合设计要求。(5) 重要构件几何尺寸二层柱D/4不符合设计要求。(6) 轴线间隔二层6/B-C不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 营业执照3204022104077与证书上营业执照字号3204021101258不对应。资质证书（苏）工监企第（023159）号。 (2) 实施细则针对性差，仅从规范上抄录一些表式，缺乏控制点，不符合《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见（建质167号）》规定。 |  |  |
|  | 3 | 新天地花苑6# | 16900 | 框架18层 | 竣工 | 常州金新房地产建设发展有限公司 | 常州东华岩土工程有限公司 | 常州第二建筑设计院 | 上海华盛建设发展有限公司 | 常州建工监理咨询有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 监理规划粗造，监理细则缺漏，如基坑开挖支护，有的细则文不对题（如钢筋机械连接），违反关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见（建质167号）规定。(2) 03年12月18日到04年3月4日的日志监理工作情况全空白，违反关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见（建质167号）规定。 (3) 03年5月8日到04年3月4日（2本）日志总监均未签字，违反《建筑工程监理规范》 第3.2条规定。(4) 基坑开挖支护未旁站，违反建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的通知（建市189号）规定。 |  |  |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 苏州市 | 1 | 学府花园二期1标段6号房 | 4741 | 砖混5层 | 5 | 苏州高新中锐科教发展有限公司 | 中国建筑西南勘察设计研究院 | 北京中铁工建筑工程设计院 | 浙江丰惠建设集团有限公司 | 中国国际经济咨询公司 | 钢筋位置二层顶板23-25/A-B轴(钢筋设计间距为200,实测部份间距为154),不符合设计要求。 |  |
|  | 2 | 宝石御景园11号 | 10543 | 框架剪力墙26层 | 22 | 苏州英特迈鸿意地产发展有限公司 | 上海岩土工程勘察设计研究院 | 苏州市建筑设计研究院有限公司 | 通州四建集团有限公司 苏州恒力基础工程有限公司 | 江苏经纬监理中心 |  |  |
|  | 3 | 疾控中心迁建工程综合楼 | 12450 | 框架6层 | 竣工 | 苏州市信托投资有限公司 | 苏州市城市建筑设计院有限责任公司 | 苏州工业园区设计研究院有限公司 | 苏州第二建筑工程集团公司 | 苏州市建设监理有限公司 | 硅酮结构胶先使用后试验，违反GB 50210-2001第9.1.8条规定。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 竣工后未按时办理备案手续，违反建设部令第78号第四条规定。 |  |  |  |  |  |  |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工 程 概 况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工程实体质量 |
|  | 建筑 面积(㎡) | 结构 层次 | 形象 进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 南 通 市 | 1 | 南通市第一人民医院综合病房楼 | 39588 | 21层 | 主体14层 | 南通市第一人民医院 | 南通勘察设计有限公司 | 浙江省医疗卫生建筑设计院 | 南通二建建筑集团有限公司 江苏省建工工程有限公司 | 南通市建设监理责任有限公司 | (1)直径600mm的桩基未进行承载力检测，不符合JGJ106-2003的要求。(2)二级抗震钢筋未进行强屈比验算，不符合GB50204-2002第5.2.2条规定。(3)混凝土强度八层柱L/7不符合设计要求、九层平面梁L~R/7不符合设计要求。(4)轴线间隔标八层L~H/7~8不符合设计要求。 | （1）隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前未做灌水试验，违反GB50204-2002第5.2.2条规定。（2）接地装置的接地电阻值未测试。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩基钢筋笼长度变更手续不规范，且未经施工图审查，违反质量条例第二十八条规定。 | (1)无主体混凝土结构工程监理实施细则，不符合GB50319-2000第4.2条规定。(2)无地下室防水工程旁站记录，违反建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的通知（建市189号）规定。 |  |  |
|  | 2 | 南通市五山公寓K标33号楼 | 2547 | 3层 | 3层 | 南通中天江东置业有限公司 | 南通水利勘测院 | 南通规划设计院 | 南通华容建设工程有限公司 | 南通东大建设监理有限公司 | （1）保护层厚度一层平面梁B/2~4和板A~B/8~10,不符合规范和设计要求。 （2）钢筋位置和现浇板厚度抽测一层平面板A~B/8~10,不符合规范和设计要求。 | （1）在墙体内和混凝土内敷设的PVC电管为轻型管，不符合GB50303-2002第14.2.9条规定。（2）个别强电插座与信息插座的敷设不符合设计图纸的要求，违反质量条例第二十八条规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理规划及实施细则无针对性，且过于简单，不符合GB50319-2000第4.2条规定。 |  |  |
|  | 3 | 南通市怡安花苑8号楼 | 3616 | 5 层 | 竣工 | 中国房地产开发集团南通有限公司 | 南通市建筑设计院有限公司 | 南通市中房建筑设计院有限公司 | 南通英雄建筑安装工程公司 | 南通市中房工程建设监理有限公司 | (1) 楼梯相邻踏步高差3cm，不符合GB50209-2002第5.4.11条规定。(2) 基础混凝土同条件试件留置数量不符合要求，不符合GB 50204-2002 附录D规定。 | (1) 生活给水系统在交付使用前未进行消毒，无相关部门的取样检验报告，违反GB 50242-2002第4.2.3条规定。(2) PP-R管道水压试验方法不正确，不符合GB50242-2002第4.2.1条和DB32/T474-2001第6.2.2条的规定。(3) 室外雨水管未设置伸缩节，不符合GB50242-2002第5.3.2条和5.2.4条的规定。(4) 排水塑料管穿楼板未设置套管，不符合GB50242-2002第3.3.13条的规定。(5) 室内配电箱内的空气开关的型号、规格与图纸不符，违反质量管理条例第二十八条的规定。 |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 连 云 港 市 | 1 | 淮海工学院第三教学区 | 39458 | 框架5层 | 主体5层 | 淮海工学院 | 化工部徐州地质工程勘察院 | 江苏省教育建筑设计研究院 | 连云港市新电建筑安装工程公司 | 连云港市建设监理公司 | 保护层厚度四层4-1/4/C-D轴楼面板面不符合设计要求。 | (1) JDG管连接件的紧钉螺钉的尾部有的未拧断，与接线盒连接爪形锁母未拧紧，违反GB 50303-2002 第14.1.2条规定。(2) 防雷接地电阻未按设计设置的测试点全数测试，违反GB 50303-2002 第24.1.2条规定。(3)管道穿楼层套管长度过短，不符合GB50242-2002第3.3.13条的规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 勘察原始记录不完整,违反关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》的通知（建质[2003]113号）规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 银泰花苑1# | 7123 | 底二层框架 上四层砖混6层 | 四层砌体 | 连云港银泰置业发展有限公司 | 南京长洲建筑工程勘察有限公司 | 连云港市政规划设计院 | 南通恒兴建筑工程有限公司 | 盐城市天平建设监理公司 | (1)未提供模板支架的设计图，违反GB 50204-2002第4.1.1条规定。 (2)混凝土强度抽测2个构件，其中二层29/H轴柱不符合设计要求、三层37/L-N轴楼面梁不符合设计要求。 (3)保护层厚度二层25-27/F-H轴楼面板面不符合设计要求。 | KBG管材使用JDG管配件，管材与管件不配套，违反GB 50303-2002 第14.1.2条规定 |
|  | 3 | 万源3#楼 | 6763 | 砖混6层 | 竣工 | 连云港市万源房地产开发有限公司 | 连云港市第二勘察院 | 连云港市建筑设计院 | 连云港市地亚建筑有限责任公司 | 连云港市永发监理公司 | (1) 保温材料未复试，违反GB50207-2002第3.0.6条规定。 (2) 含水率未检测，违反GB50207-2002第4.2.9条规定。 (3) 刚性层未做蓄水试验，违反GB50207-2002第6.1.8条规定。 (4) 局部栏杆竖向间距不符合规范要求，违反GB50210-2001第12.5.6条规定。 | (1) 给水PPR管无卫生检测报告，违反GB50242-2002第4.1.2条规定。(2)室内排水管末端及便器排水管弯头未设置疏通口，不符合GB50242-2002第5.2.6条的规定。(3)UPVC排水管的吊架间距过大，不符合GB50242-2002第5.2.9条的规定。(4)照明配电箱内未设置汇流排，不符合GB50303-2002第6.1.9条的规定。 (5)照明开关内导线未并头后再分别接入接线端子，不符合GB50303-2002第18.2.1条的规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) 没有参加验槽,违反关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》的通知（建质[2003]113号）规定。(2) 没有出据质量评估报告,违反关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》的通知（建质[2003]113号）规定。 |  |  |  |  |  |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 淮 安 市 | 1 | 淮阴工学院行政办公楼 | 6400 | 框架5层 | 5 | 淮阴工学院 | 江苏省水文地质工程地质勘察院 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 淮安市天成建筑工程有限公司 | 淮安市正中工程建设监理有限公司 | (1) 山东沂州水泥集团出厂水泥检验报告P.O32.5编号为HC036的无出厂日期，复验报告051100093中无水泥编号，不符合有关规定。(2) 构造柱预留连接钢筋长度短、间距缩小。(3)保护层厚度二层9/B-C板负弯矩筋不符合设计要求、二层7-8/B-C板负弯矩筋不符合设计要求。(4)钢筋位置三层8-9/B-C板南北向底层钢筋间距不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1)中标通知书为李维宝(一级，2108120068)，只经建设单位同意更换为李维民（一级，2108120041），不符合有关规定。(2) 预应力工程分包合同双方未盖法人公章，不符合有关规定要求。 | 钢筋进场报验中,监理未见复试报告就签批同意使用,不符合GB50319-2000第5.4.6条规定。 |  |  |
|  | 2 | 东风花园D10号楼 | 3516 | 砖混6层 | 3 | 淮安市建工房地产开发有限公司 | 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 淮安市建设监理咨询中心 | (1) 淮安市水泥厂P.O32.5出厂水泥检验报告单2005.5.2.、2005.5.16. 2005.6.5.共三批，报告上无出厂日期和编号；复试报告一份：2005.4.27.复试,复试报告上无出厂编号，出厂检验报告和现场复试报告不能一一对应，违反GB 50204-2002第7.2.1条规定。(2)一层F/1-(1/2)梁设计强度等级C25,实测值20.4MPa,不符合设计要求。(3) 保护层厚度一层11-12/A-B板负弯矩筋设计值15mm,实测值43-79mm,不符合设计要求。(4) 钢筋位置一层11-12/A-B板底东西向不符合设计要求。(5) 现浇板厚度一层A-B/11-12不符合设计要求、一层A-B/10-11不符合设计要求。(6)重要构件几何尺寸二层D/(1/11)-(2/10)梁高度设计值215mm,实测值205mm,不符合设计要求、二层D/(1/8)-(1/9)梁高度设计值215mm,实测值240mm,不符合设计要求。 | (1) PVC电线管部分碎裂，不符合GB 50303-2002第3.2.13条和第14.2.9条规定。 (2) 防雷引下线焊接质量差、单面焊，不符合GB 50303-2002第24.2.1条规定。 |
|  |  |  |  |  |  | (1) 未申领施工许可证、未提供施工图设计审查批准书，擅自开工，违反《建筑法》第七条、《建筑工程施工许可管理办法》第三条和《建设工程质量管理条例》第十一条规定。 | 未参加施工验槽，违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定。 |  |  | (1) 监理实施细则内容不全,针对性差,不符合GB50319-2000第4.2条规定。(2) 钢筋、水泥等报验单中，无材料的批号、数量等，不符合GB50319-2000第5.4.6条规定。(3) 三楼混凝土梁（止水带），回填土无旁站监理记录，违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定。 |  |  |
|  | 3 | 水渡新村10号楼 | 3438 | 砖混6层 | 竣工 | 淮安市清河地产开发有限公司 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 江苏农垦建筑设计有限公司 | 淮安市同人建筑工程公司 | 淮安市神州建设项目管理咨询有限公司 | (1) 水泥复试报告有的未填出厂编号，不符合有关规定。(2) 楼梯栏杆竖向净距稍大，部分超过110mm，不符合有关规范规定。 | (1) 接地电阻测试记录缺项，违反GB 50303-2002 第24.1.2条规定。(2) 给水系统水压试验记录，不符合GB 50242-2002 第4.2.1条规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计文件签字不全,违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定。 |  | 无水电部分的监理实施细则,不符合GB50319-2000第4.2条的规定。 |  |  |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 盐 城 市 | 1 | 盐城市亭湖云峰学府苑2#、3#楼 | 8500 | 砖混6层 | 6 | 云峰房地产有限公司 | 盐城铭城建筑设计院 | 盐城铭城建筑设计院 | 盐城市北闸建筑公司 | 盐城市建设工程监理有限公司 | (1) 构造柱主筋移位超标，个别超4cm。不符合GB50204-2002第5.5.2条规定。 (2) 顶层砼构造柱顶部裂缝多，违反GB 50204-2002第8.2.1条规定。(3) 砼悬挑板个别根部厚度7cm不符合要求，违反GB 50204-2002第8.3.1条规定。(4)基础砌体设计为MU15砖，实际使用MU10砖，不符合质量管理条例第二十八条规定。（5）混凝土强度二层平面挑梁2轴不符合设计要求、二层平面梁F~G/1/1不符合设计要求。(6)保护层厚度一层平面板A~B/2~3（负弯矩钢筋）不符合设计要求。(7)钢筋位置一层平面板A~B/2~3不符合设计要求。(8) 现浇板厚度一层平面板A~B/2~3不符合设计要求。 | (1)卫生间等电位联结箱与车库支线电源的敷设与图纸不符，不符合建设工程质量管理条例第二十八条的规定。(2) 工程上使用了同规格、同型号但壁厚不同的两种PVC电管，材料进场检验不严格，不符合GB50303-2002第3.2.13条的规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 见证取样人员无上岗证，砼无标养试块，违反GB50300-2001第3.0.3条规定及《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定。 (2) 门窗洞未按设计要求设置砼过梁，违反设计条例第二十八条规定及违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）。(3) 水泥进场有一批强度未进行复试就投入使用，违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定，违反质量条例第二十九条规定。 | (1) 无桩基工程等监理实施细则。不符合GB50319-2000第4.2条的规定。 (2) 监理工程师未在部分建筑材料报验上签字。不符合质量条例第三十七条规定 (3) 监理资料不全。不符合《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见（建质167号）》规定。(4) 材料进场没有按规定进行报验，不符合《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定和质量条例第三十六条规定。(5) 门窗过梁、基础砌体没有按设计要求施工，违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定和质量条例第三十六条规定。(6) 例会次数偏少，每月仅一次，无书面的例会制度，不符合《建筑工程监理规范》第5.3.1条规定 (7) 水泥批次明显不足，自开工以来仅有3次，不符合《建筑工程监理规范》 第3.2条规定。 |  |  |
|  | 2 | 盐城市绿适居1#楼 | 4998 | 框架6层 | 4 | 盐城市昌明房地产开发总公司 | 盐城市第二建筑设计院 | 盐城市铭城建筑设计院 | 盐城市三丰建设工程公司 | 盐城市科苑建设监理有限公司 | (1(1)4层框架柱局部主筋偏位严重超标,不符合GB50204-2002第5.5.2条规定。 (2) 同条件试块未按规定达600度天进行检测，违反GB 50204-2002附录D规定。(3) 一层有一轴填充墙未按设计要求设置构造柱，不符合设计及规范GB50011-2001第13.3.3条规定。(4)标高4.25~7.15米实际使用的混凝土强度与设计文件不符，,不符合《质量管理条例》第三十六条规定。(5)保护层厚度二层平面梁H/23~25不符合设计要求、二层平面板E~G/18~21（负弯矩钢筋）不符合设计要求。(6) 现浇板厚度二层平面板E~G/18~21不符合设计要求。(7) 轴线位置标二层（层高）E~G/18~21不符合设计要求。 | 镀锌钢导管采用套管熔焊连接。违反GB 50303-2002 第14.1.2条规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥有一批进场未进行强度复试就投入使用，违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定。 | 监理单位安装监理员行使监理工程师的职责，不符合《建设工程质量管理条例》第三十七条的规定。 |  |  |
|  | 3 | 盐城工学院东区学生公寓8号楼 | 6400 | 砖混6层 | 竣工 | 盐城工学院 | 盐城市建筑设计研究院有限公司 | 盐城工学院建筑设计研究院 | 江苏盐东建设工程有限公司 | 盐城市建设监理中心 | (1) 粉饰用水泥进场未进行凝结时间复试，违反GB50210-2001第4.1.3条规定。(2) 主体结构砼未留设同条件试块，违反GB50204-2002第7.4.1条规定。(3) 楼梯间窗栏杆间距为18cm， 违反GB 50210-2001第2.5.6条规定。 | (1) 生活给水系统在交付使用前无相关部门的取样检验告，违反GB 50242-2002第4.2.3条和第9.2.7条的规定。(2) 金属外壳的疏散指示灯距地50cm未敷设接地线，违反了GB 50303-2002 第19.1.6条规定。 (3) 接地线在插座之间采用串联连接，违反了GB 50303-2002 第22.1.2条规定。 (4) 监理单位安装监理员行使监理工程师的职责，不符合建设工程质量管理条例第三十七条的规定。 (5) 室内智能控制箱内的空气开关的型号、规格与图纸不符，不符合质量管理条例第二十八条的规定。 (6) 配电箱内电线用色混乱，不符合GB 50303-2002 第15.2.2条的规定。 (7) PP-R管道水压试验方法不正确，不符合GB50242-2002第4.2.1条和DB32/T474-2001第6.2.2条的规定。 (8) 管道穿楼板套管的敷设方法及套管填料错误，不符合GB50242-2002第3.3.13条的规定。 (9) 在墙体内和砼内敷设的PVC电管为轻型管，不符合GB 50303-2002 第14.2.9条的规定。 (10) 屋面上的金属管道未与防雷接地系统连接，不符合GB 50303-2002 第16.1.1条的规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 有监理规划及实施细则，但针对性不强，不符合GB50319-2000第4.2条规定。 (2) 监理资料未按要求整理、归档。不符合GB50319-2000第7.4条规定。 |  |  |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 扬 州 市 | 1 | 扬州苏北人民医院医技楼 | 19900 | 框架5层 | 主体封顶 | 江苏省苏北人民医院 | 扬州市建筑设计研究院 | 中元国际设计工程研究院 | 扬州市建筑工程公司 江苏扬安机电设备工程有限公司 | 扬州市建卫工程建设监理公司 | (1) 保护层厚度四层7-8/S-T板不符合设计要求、四层6-7/S-T板不符合设计要求。(2) 钢筋位置四层6-7/S-T负弯矩筋不符合设计要求。 |  |
|  | 2 | 扬州经济适用房绿扬新苑31号楼 | 6353 | 砖混6层 | 6层屋面 | 扬州新盛置业发展有限公司 | 江苏镇江地质工程勘察院 | 扬州市建筑设计研究院 | 江苏省江建集团有限公司 | 扬州市邗江金泰建设工程监理有限公司 | (1) 保护层厚度三层41-44/A-B不符合设计要求、三层27-29/A-B不符合设计要求。(2) 钢筋位置三层27-29/A-B不符合设计要求。(3) 现浇板厚度三层32-35/A-B不符合设计要求。(4) 重要构件几何尺寸三层34-36/D不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | (1)营业执照号3210001400028,资质已申报,厅房产处正在办理，违反房地产开发经营管理条例（国务院第248号令）第九条规定。 (2) 施工许可证2005年4月19日,开工报告2005年3月2日,施工日记2005年3月2日(桩基)(当地已处理过) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扬州税务学院学员宿舍1号楼 | 4315 | 框架3层 | 竣工 | 国家税务总局扬州税务进修学院 | 扬州市建筑设计院 | 扬州市建筑设计院 | 江苏省第一建筑安装有限公司 | 扬州市建兴工程建设监理公司 |  | (1) 无空调系统调试报告，违反GB 50243-2002第11.2.1条规定。(2) 有部分电导管、线槽漏做保护接地垮接，违反GB 50303-2002 第21.1.3条规定。(3) 经抽查，有部分插座串接的现象，违反GB 50303-2002 第22.1.2条规定。 |
|  |  |  |  |  |  | (1) 许可证2004年5月12日,开工报告2004年4月14日,施工日记2004年4月14日(当地已处罚过) (2) 2004年4月22日监督,2004年4月14日开工(当地已处罚过) |  |  |  |  |  |  |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 镇江市 | 1 | 金山翠堤春晓4#楼 | 3100 | 框架5层 | 5 | 镇江市地产开发总公司 | 镇江市建筑设计研究院 | 镇江市建筑设计研究院 | 江苏华东基础建设工程公司（桩基） 江苏镇江四建建工集团公司 | 镇江市土木建设监理公司 | (1) 管桩接桩混凝土设计C30，试块强度为30.4Mpa，不符合GBJ 107《混凝土强度检验评定标准》要求。(2) 多孔砖目前使用约25万块，仅复试两次，不符合GB 50203-2002第5.2.1条规定。(3)保护层厚度二层平面板17-19/B-C不符合设计要求、二层平面板F-H/11-12不符合设计要求。(4)现浇板厚度二层平面板B-C/17-19不符合设计要求。 |  |
|  | 2 | 江苏科技大学东校区第二实验室 | 22500 | 框架8层 | 主体施工中 | 江苏科技大学 | 镇江市建筑设计研究院 | 镇江市建筑设计研究院 | 扬中市基础工程有限公司（桩基） 南通五建建设工程有限公司 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | (1) 混凝土强度四层柱G/3不符合设计要求、四层平面梁1/G/1-2不符合设计要求。(2) 保护层厚度四层平面板J-H/3-4不符合设计要求、四层平面板G-F/1-2不符合设计要求。(3) 现浇板厚度四层平面板不符合设计要求。 |  |
|  | 3 | 米山人家3#楼 | 4535 | 框架5层 | 竣工 | 镇江荣信房地产开发公司 | 镇江市勘察测绘研究院 | 镇江市建筑设计研究院 | 镇江市第二建筑工程有限公司 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 |  |  |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 泰 州 市 | 1 | 泰州市莲花学校实验楼 | 7795 | 框架5层 | 5层屋面 | 泰州嘉诚置业发展有限公司 | 江苏省地质工程勘察院 | 江苏教育设计研究院 | 泰州建筑工程公司 | 上海建通工程建设有限公司 | (1)模板及其支架无设计图，违反GB 50204-2002第4.1.1条规定。 (2)同条件养护试块龄期不符合要求，违反GB50204-2002第7.4.1条规定。(3)保护层厚度三层2-J/2-4－2-5板负弯矩筋不符合设计要求。(4) 钢筋位置二层1-12/1-A－1-D负弯矩筋不符合设计要求、三层2-J/2-4－2-5负弯矩筋不符合设计要求。(5) 现浇板厚度二层1-7－1-8/1-A－1-D板不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理工程师签字不符合规定,违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定。 |  |  |
|  | 2 | 泰州市盛和花园81号楼 | 3429 | 框架4层 | 4层屋面 | 江苏盛和房地产开发有限公司 | 江苏东方建筑设计有限公司 | 南通建筑设计院 | 泰州瑞泰工程建设公司 | 泰州第一建设工程监理事务所 | (1) 保护层厚度三层21-23/B-D不符合设计要求、 三层19-21/B-D不符合设计要求。 (2) 钢筋位置三层19-21/B-D负弯矩筋不符合设计要求。 |  |
|  | 3 | 泰州市人民医院门急诊楼 | 20494 | 框架6层 | 竣工 | 泰州市人民医院 | 江苏南京工程地质勘察院 | 苏州市建筑设计研究院 | 南通市第四建筑安装工程有限公司 | 泰州市第一建设工程监理有限公司 | 楼梯平台部位扶手高度和二楼共享空间部位扶手高度为970。（低于1050）违反GB 50210-2001第12.5.6条规定。 | (1) 地下室排水管有套管，但没有进行封堵，违反GB 50242-2002第3.3.3条规定。(2) 消防系统无试射记录,违反GB 50242-2002第4.3.1条规定。 (3) 油管法兰缺防静电垮接,违反GB 50243-2002第8.2.6条规定。 (4) 无调试报告,违反GB 50243-2002第11.2.1条规定。 (5) 电导管和配电箱内以及桥架有漏做保护接地垮接的现象,违反GB 50303-2002 第3.1.7条规定。 |

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程 |
| 宿 迁 市 | 1 | 东城水岸1号楼 | 31630 | 砖混5层 | 5 | 宿迁鸿意地产发展有限公司 | 徐州煤炭地质工程勘察公司 | 宿迁市东都建筑设计研究院有限公司 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 连云港昊达工程建设监理有限公司 | (1) 施工现场模板木棒支撑系统无详细设计。(2) 施工现场模板木棒支撑系统无详细拆模方案。（3）钢筋保护层厚度一层H-E/26-28板负弯矩筋不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未参加施工验槽,违反建设部建质（2003）113号文《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》第五条规定。 |  |  | 电气监理细则针对性不强,不符合GB50319-2000第4.2条规定。 |  |  |
|  | 2 | 宿迁浩源国际购物中心 | 53120 | 框架5层 | 5 | 宿迁市浩源房地产开发有限公司 | 江苏省徐州工程勘察院 | 长安大学工程设计研究院 | 宿迁市兴邦建筑工程有限公司 | 常州东方建设监理有限公司 | (1) 无拆模试块报告，不符合GB 50204-2002第4.3.1条规定(2) 部分自养（同条件）砼试块超龄期（70天以上）。(3) 施工缝处留设处理不规范，梁留斜缝，不是垂直缝；个别梁、柱节点局部有错位。（4）混凝土强度二层4-10/4-C柱不符合设计要求、三层4-11/4-D_4-E梁不符合设计要求。(5) 保护层厚度二层4-11_4-12/4-D_4-E板负弯矩筋不符合设计要求、二层4-7_4-8/4-B_4-C板负弯矩筋不符合设计要求。 | (1) 壁厚小于2mm的钢导管采用套管熔焊连接，违反GB 50303-2002 第14.1.2条规定。(2) 现场安装监理员代替专业监理工程师签字，不符合GB50319-2000第3.2.5条规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 长安大学工程设计研究院,资质证书编号260600-sj，资质等级甲级。未办理进入江苏的专项注册手续,不符合有关规定。(2) 用南京分院签订合同，不符合设计条例第八条规定。 |  | (1) 监理规划未经公司技术负责人审批,且未盖公司印章,不符合GB50319-2000规范第4.1.2条的规定,监理细则针对性不强,不符合规范第4.2条的规定 (2) 水泥报验中监理未等复试报告出来就签批同意使用,不符合GB50319-2000规范第5.4.6条规定。 |  |  |
|  | 3 | 通成山庄B12幢 | 3659 | 砖混5层 | 竣工 | 宿迁市通成房地产开发有限公司 | 宿迁市建筑设计研究院有限公司 | 徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 | 宿迁市建筑工程有限公司 | 常州东方建设监理有限公司 | (1) 未提供模板安装及拆除方案，违反GB50204-2002第4.11和4.13条规定。 (2)提供的宿迁市益明水泥有限公司P.O32.5水泥2004.4.16.T22批合格证为B10号住宅楼的,未注明B12住宅楼;2004.4.6.复试的T16批水泥无出厂合格证，违反GB50204—2002第7.2.1条规定；P.O32.5水泥2004.4.16.出厂,编号T22，水泥无产品合格证；复试报告中2004.7.7.委托复试；少一批水泥出厂合格证和复试报告，违反GB 50203-2002第4.0.1条规定。 | (1) 插座接线串联连接，违反GB 50303-2002 第22.1.2条规定。 (2) 部分导线分色不规范,不符合GB 50303-2002 第15.2.2条规定；多芯线不搪锡,不符合GB 50303-2002 第18.2.1条规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 未提供质量检验制度和施工组织设计等资料，不符合《建设工程质量管理条例》第三十条规定。 (2) 水泥T22批次在未出复试报告前使用，违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定。 | (1) 桩基施工无监理旁站记录，违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定 。 (2) 总监代表只有监理员证,违反《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（建质[2003]113号）规定。 |  |  |