附件2：

江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表

| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程类别 | 结构层次/工程规模 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 南 京 市 雨 花 台 区 | 1 | 江苏省新闻出版学校教学综合楼 | 5163 | 框架5层 | 4层楼面 | 江苏省新闻出版学校 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 南京建筑设计研究院 | 江苏中厦集团有限公司 江苏省中成建设工程总公司 | 江苏省建源监理公司 | (1)拉接钢筋间距，不符合GB50204-2002规范规定。 (2)构造柱钢筋搭接长度，不符合GB50204-2002规范要求。(3)现场抽测混凝土强度抽测2个构件，其中一层顶挑梁1-E不符合设计要求； 几何尺寸抽测4个构件，其中板厚一个构件不符合设计要求。 | 电管楼面（PVC塑料电管）未做保护，不符合有关要求。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批验收记录填写无依据，如土的压实未做检测，混凝土结构抗震对钢筋无要求。 | (1) 有监理规划及实施细则，但无针对性，不符合《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》规定。(2) 水、电为一人，不符合GB50319-2000规定。 (3) 专业人员配备不合理，不符合GB50319-2000 第3.1.3条规定。 |  |  |
|  | 2 | 锦虹美苑会所 | 3080 | 框架5层 | 屋面钢筋绑扎 | 江苏中浩房地产有限公司 | 南京市测绘勘察研究院有限公司 | 东南大学建筑设计研究院 | 南京丹湖建筑安装 工程有限公司 | 南京普兰宁建设工程咨询 有限公司 | ⑴构造柱钢筋搭接长度不符合GB50204-2002要求。 ⑵现场抽测混凝土强度抽测2个构件，其中二层顶梁A-B/5不符合设计要求。 | (1)φ50金属电导管对口焊接不符合GB50303-2002第14.1.2条规定。(2)屋面钢筋层内交叉电管敷设未凹弯，电管与箱盒锁母未拧紧，不符合GB50303-2002第12.1.1条规定。(3)地下室墙体预埋刚性防水套管预埋未做隐蔽验收记录，不符合GB50242-2002基本规定的要求。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 参加验收的专业质检员（安装专业）资格不符合要求，违反GB50300-2001第3.0.3条规定。(2)检验批自检施工执行标准错误，施工单位检查评定记录部分错误，如本工程抗震对钢筋无特殊要求，而自评“符合设计要求”，不符合GB50300-2001要求。 |  |  |  |
|  | 3 | 河西经济适用房C29幢 | 4900 | 砖混6层 | 竣工 | 南京市雨花台区城镇建设综合开发总公司 | 江苏省地质工程 勘察院 | 南京金海设计工程有限公司 | 南京鑫雨建筑工程公司 | 南京中南工程咨询 有限责任公司 |  | (1)排水主管底部弯头处支墩支撑松动不实，不符合GB50242-2002第3.3.12条规定。 (2)并列进配电箱的金属导管未能全部跨接接地，不符合GB50303-2002基本规定要求。 |
|  |  |  |  |  |  | (1) 未申领施工许可证开工，违反《建筑工程施工许可管理办法》 第三条规定。(2) 竣工后尚未办理备案手续，违反《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（建设部令第78号）第四条规定。(3) 施工图设计文件未经审查批准，违反《建设工程质量管理条例》第十一条规定。 |  |  | (1) 参加验收人员资格不符合要求，检验批验收质量检查员未盖章,违反GB50300-2001第3.0.3条规定。 (2)检验批验收施工执行标准错误，施工单位自评记录不能反映质量问题，不符合GB50300-2001要求。 |  |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程 类别 | 结构 层次 | 形象 进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 无 锡 市 滨 湖 区 | 1 | 东蠡湖人家经济适用房3＃ | 9923 | 框架剪力墙 14层 | 3层 | 无锡市滨湖区房屋 建设综合开发公司 | 无锡水文地质勘察 设计院 | 无锡市民用建筑 设计院有限公司 | 无锡市华厦建设 有限公司 | 无锡市五洲建设工程 监理有限责任公司 | 现场抽测几何尺寸抽测3个构件，不符合设计要求。 | 排水管道无灌水试验记录，违反GB50242-2002第5.2.1条规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气监理专业人员1人（兼给排水及通风），不符合GB50319-2000 第3.1.3条规定。 |  |  |
|  | 2 | 周新苑安置房及人防工程 | 28070 | 框架 6层 | 3层 | 无锡市滨湖区太湖镇镇政府 | 无锡水文工程地质 勘察院 | 无锡市民用建筑 设计院 | 无锡市二建集团 有限公司 | 无锡市三利工程建设 监理有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未领施工许可证开工，违反《建筑工程施工许可管理办法》 第三条规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 蠡溪路工程（包含丁昌桥、陆典桥工程） | 路桥 工程 | 长2050米 宽42米 | 竣工 | 无锡市城市重点工程建设办公室 | 无锡市交通规划勘察设计院 | 无锡市交通规划勘察设计院 | 无锡市第二市政工程公司 | 上海华欠工程咨询监理公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工验收资料缺少实测、观感、质保资料评分表，不符合GB50300-2001第5.0.4条规定。 |  |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程 类别 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 丰 县 | 1 | 丰县人民政府经济适用房34#楼 | 2643 | 砖混5层 | 3层砌体 | 丰县安居工程住房建设发展中心 | 徐州市建筑设计研究院有限责任公司 | 徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏中兴建设有限公司 | 徐州市中信建设监理咨询有限公司 | 现场抽测保护层厚度4个构件，其中2块一层板负弯矩筋保护层厚度不符合设计要求，几何尺寸4个构件，其中2块现浇混凝土板厚度不符合设计要求。 | 避雷引下线单面焊接，不符合GB50242-2002第24.2.1条要求。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋试验报告没有工程编号及代表部位，违反GB50300-2001第3.0.3条规定。 | (1) 有监理实施细则，但内容不全,缺专业工程特点,监理流程等，针对性不强，不符合GB50319-2000第4.2条规定。 (2) 监理例会无人员签到，无日期，无各方会签，不符合《关于做好工程监理企业和监理人员信用档案管理工作的通知》（苏建工286号）规定。（3）安装监理员代替专业监理工程师签字，不符合GB50319-2000第3.2.5条要求。 |  |  |
|  | 2 | 丰县凤凰嘉园5号楼 | 6930 | 框架6层 | 主体封顶 | 丰县中鼎 房地产开发 有限公司 | 徐州中国矿大岩土工程新技术 发展公司 | 徐州市彭城建筑设计事务所 有限公司 | 江苏中嘉建设工程 有限公司 | 徐州市欣泉建设监理有限公司 | 现场抽测混凝土强度2个构件，其中四层梁2-3-2-4/2-E-2-D不符合设计要求，保护层厚度4个构件，其中三层板负弯矩筋保护层不符合设计要求，几何尺寸3个构件，其中三层板截面尺寸不符合设计要求。 | 消火栓控制线配管材质随意变更，不符合GB50300-2001第3.0.3条要求。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 地基基础２米厚碎石垫层检验批测试点数量不够，没有按设计要求作承受力检验，违反ＧＢ５０２０２－２００２第4.15条和4.16条规定。(2) 一层板梁少一组标准养护试块，违反GB 50204-2002第7.4.1条规定。 | (1) 有监理实施细则，但内容不全,缺专业特点、监理流程等，针对性不强，不符合GB50319-2000第4.2条规定。 (2) 二楼模板在浇筑混凝土后才报验签字，不符合GB50319--2000第5.4.9条规定。 |  |  |
|  | 3 | 赵庄桥工程 | 桥梁 工程 |  | 上部结构 | 丰县交通局 |  | 江苏省交通规划设计院徐州分院 | 丰县水利工程处 | 山东通达交通工程监理中心 | (1)钢筋焊接长度不足,违反JTJ041－2000 10.5.4规定。(2) 波纹管未做检测,违反JTJ041－2000 12.4.3规定。(3) 25米预制梁仅一组砼强度报告,违反JTJ041－2000 11.11.2规定。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设单位未到场，未提供上述相关资料。 |  |  | 施工单位未提供上述相关资料。 |  |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/ 工程 类别 | 结构 层次 | 形象 进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 常 州 市 新 北 区 | 1 | 顺园新村六期二批七标段55#房 | 8692 | 框剪 18层 | 主体 | 常州市新北区 薛家镇人民政府 | 常州市东华岩土 工程有限公司 | 常州市规划设计院 | 常州市漕桥建筑 工程有限公司 | 常州安厦工程项目管理有限公司 | （1）13层结平现浇板砼受冻，6层16轴楼梯口剪力墙砼严重涨模，砼凿除时梁体露筋，不符合GB50204-20028.1.1条规定。（2）现场抽测混凝土强度2个构件，其中4-F柱不符合设计要求。 | 电气PVC阻燃管道隐蔽记录不齐全，缺少PVC40记录，违反GB50303-2002第7.4.1条规定。 |
|  |  |  |  |  |  | 建设规划许可证尚未办理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 顺园新村六期二批三标段45#房 | 14850 | 框剪 18层 | 主体 | 常州市新北区 薛家镇人民政府 | 常州市东华岩土 工程有限公司 | 常州市规划设计院 | 武进建设工程 有限公司 | 常州安厦工程项目管理有限公司 | （1）6层结平④-G1轴楼梯剪力墙处洞50*15cm，不符合GB50204-2002第8.2.1条规定。(2）现场抽测混凝土强度2个构件，其中4-F一层柱不符合设计要求。 | 在剪力墙中预埋的开关、插座盒位置偏移，不符合GB50303-2002第3.3.11条规定。 |
|  |  |  |  |  |  | 建设规划许可证尚未办理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 西环 一路 | 道路 工程 | 3400米 | 竣工 | 常州新区城市建设投资公司 | 常州市东华岩土 工程有限公司 | 常州市市政工程 设计研究院 | 武进市通力市政 工程有限公司 | 江苏旭方工程咨询监理有限公司 | 路牙排板太密，部分填缝不密实，违反CJJ1-90 6.1.1规定。 |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/ 工程 类别 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 张 家 港 市 | 1 | 大包巷安置房9# | 16298 | 框架17层 | 主体6层 | 张家港市华建房地产开发有限公司 | 张家港市建筑设计研究院 | 苏州立诚建筑设计院 有限公司 | 江苏兴港建筑安装工程有限公司 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | (1) 钢筋进场复验批次与提供的质量保证书的份数不一致，水泥复验批次不足，两种标号水泥仅复试一次。(2)砼涨模、漏浆、露筋、蜂窝现象较多，外观处理无技术方案。(3)现场抽测混凝土强度2个构件，其中三层剪力墙34-35/C1不符合设计要求、三层楼面梁31-33/B1不符合设计要求。 | (1) 给排水过墙设计采用刚性套管，过墙套管施工也采用了刚性防水套管，违反GB 50242-2002第3.3.3条规定。(2) 车库插座和低位空调插座未设置漏电保护。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自评资料不全，其中基础验收质量控制资料、观感检查无记录。 | (1) 有监理规划及实施细则，但无针对性，监理资料不全，不符合《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》的规定要求。 (2)材料复试不足不符合GB50319--2000第3.2条规定。 |  |  |
|  | 2 | 百桥花园61# | 11542 | 框架11层 | 主体9层 | 张家港市经济适用房发展中心 | 张家港市建筑设计研究院有限 责任公司 | 张家港市建筑研究院有限 责任公司 | 张家港市鹿苑建筑工程有限公司 | 张家港市诚信监理有限公司 | 现场抽测几何尺寸4个构件，其中一个不符合设计要求。 | 过墙套管预埋采用钢管，未采用防水套管，违反GB 50242-2002第3.3.3条规定。 |
|  | 3 | 长安路改造 工程 | 道路 工程 |  | 竣工 | 张家港市城市投资 有限公司 |  | 上海浦东建筑设计研究院 有限公司 | 张家港市市政 工程有限公司 | 上海华申建设监理中旬有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1)领取施工许可证滞后35天，违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定。(2)竣工后尚未办理备案手续，违反建设部令第78号第四条规定。 |  |  | 水泥复检批次不够，违反GB50300-2001第3.0.3条规定。 | 水泥检验批次不足，违反GB50319--2000第3.2条规定。 |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程类别 | 结构 层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 海 安 县 | 1 | 海安县李堡镇初级中学学生餐厅工程 | 1672 | 框架 2层 | 主体封顶 | 李堡镇初级中学 | 南通大地岩土 工程有限公司 | 海安县建筑 勘察设计院 | 南通李堡建设工程有限公司 | 海安县天一 建设工程监理 有限公司 | (1) 混凝土试块未标养，违反GB 50204-2002第7.4.1条规定。(2) 梁、柱漏浆，违反GB 50204-2002第8.2.1条规定。(3) 梁底面不平整.部分梁侧面呈折线形，违反GB 50204-2002第8.3.1条规定。 (4) 砂浆试块未标养，违反GB 50203-2002第5.2.1条规定。(5)现场抽测混凝土强度3个构件，其中一层柱不符合设计要求、二层楼面梁10/A-D轴线不符合设计要求、二层柱9/H不符合设计要求，保护层厚度3个构件不符合设计要求，几何尺寸2个构件不符合设计要求，轴线位置2个构件不符合设计要求。 | (1) 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前未做做灌水试验，违反GB 50242-2002第5.2.1条规定。(2) 水电安装的施工资料未提供，违反GB50300-2001第3.0.3条规定。 (3) 电管与电盒间的连接未用专用配件，连接不到位，不符合GB 50303-2002 第14.2.9条规定。(4) 屋面避雷明露引上线未采用镀锌材料，避雷带间焊接采用单面焊接，不符合GB 50303-2002第24.2.2、24.2.1条规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理资料不全。 |  |  |
|  | 2 | 海安县海安镇三塘庄园43号楼工程 | 7252 | 底层框架 6层 | 5层楼面 | 南通市国华房地产开发有限公司 | 南通大地岩土 工程有限公司 | 海安县建筑设计院有限公司 | 海安县龙阳建筑安装工程 有限公司 | 海安县天一 建设工程监理 有限公司 | (1) 混凝土强度和试件留置不符合要求（未留标养试块），违反GB 50204-2002第7.4.1条规定。(2) 砂浆未留标养试块，违反GB 50203-2002第5.2.1条规定。(3) 现场抽测混凝土强度3个构件，其中二层柱G/C2轴不符合设计要求、二层楼面梁C/2-3不符合设计要求，保护层厚度2个构件不符合设计要求，钢筋位置2个构件不符合设计要求，几何尺寸4个构件不符合设计要求，轴线位置2个构件不符合设计要求。 | (1) 埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用的是轻型导管，电管与电盒间的连接未用专用配件，不符合GB 50303-2002第14.2.9条的规定。(2) 给排水管道穿楼板未设置套管，不符合GB 50242-2002第3.3.13条的规定。(3) 电线用色不正确，不符合GB 50303-2002第15.2.2条的规定。(4) 与导管连接配电箱尚未安装完成,但管内已经穿线,不符合GB 50303-2002第3.3.12条的规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 质量责任制不健全，落实不到位，违反《建设工程质量管理条例》第二十六条规定。(2) 自评资料不全，违反GB50300-2001第3.0.3条规定。(3) 资料不全，违反GB50300-2001第3.0.3条规定。（4） 质量控制资料不完整，违反GB50300-2001第5.0.4条规定。 | 监理资料未按要求整理、归档。 |  |  |
|  | 3 | 海安县江海西桥工程 | 桥梁工程 | 主跨42米 | 竣工 | 海安县建设局 | 南通大地岩土 工程有限公司 | 无锡市市政 设计研究院 | 南通市水利建设工程总公司 | 南通市交通建设咨询监理公司 | (1) 钻挖孔灌注桩的承载力试验未做，违反JTJ041－2000 6.8.5规定。(2) 锚具、夹具复试频次不符合规定要求，违反JTJ041－2000 12.3.5规定。 (3) 沥青面层粗糙不匀，伸缩缝和桥台连接部位不平顺。 |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) 尚未领施工许可证擅自开工，违反建筑工程施工许可管理办法第三条规定。(2) 竣工后尚未办理备案手续，违反建设部令第78号第四条规定。 |  |  | 施工资料中施工组织设计未内审，所有施工技术资料上项目经理未签字。 |  |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程 类别 | 结构 层次 | 形象 进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 赣 榆 县 | 1 | 清河丽景华景A8、9号 | 4000 | 框架 6层 | 主体5层 | 连云港市浙东 房地产开发公司 | 赣榆县建筑设计院 | 赣榆县建筑 设计院 | 江苏苏港工程有限公司 | 赣榆县大地建设工程 监理公司 | （1）9#4层阳台悬跳板拆模无拆摸试块，不符合GB50204—2002第4.3.1条规定。（2）同条件试块留设无温度累计记录，不符合GB50204—2002第7.4.1条规定。（3）9#卫生间砌体根部无砼防水坎，不符合GB50204—2002第4.1.9条规定。（4）现场抽测保护层厚度2个构件不符合设计要求，钢筋位置2个构件不符合设计要求，几何尺寸3个构件不符合设计要求，轴线位置1个构件不符合设计要求。 | PVC电线管管材比较脆，建议现场取样复试。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理资料不全。 |  |  |
|  | 2 | 香居 美地 2、3号 | 7475 | 砖混 5层 | 主体4层 | 连云港市美麟房地产开发有限公司 | 赣榆县建筑设计院 | 赣榆县建筑 设计院 | 赣榆县青口建筑安装工程有限公司 | 赣榆县大地建设监理 有限公司 | （1）经检查混凝土试块2组不合格，违反GB50204—2002第7.4.1条规定。（2）多孔砖5组不合格，无处理方案，违反GB50204—2002第5.2.1条规定。(3)现场抽测保护层厚度2个构件不符合设计要求，钢筋位置2个构件不符合设计要求，几何尺寸2个构件不符合设计要求，轴线位置1个构件不符合设计要求。 | （1）PVC电线管管壁厚度达不到中型管要求，建议现场取样复试。（2）PVC电线管管材未经报验就进行安装施工，工序报验资料不齐全，缺少监理报验资料和检验批验收记录。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 部分屋面板未配置抗温度收缩钢筋，不符合GB50204—2002第10.1.9条规定。 | 复合地基静载数量每单位工程做一根，不符合JGJ79-2002第9.4.2条规定。 | 监理资料不全。 |  |  |
|  | 3 | 纬三路新建工程 | 道路工程 |  | 主车道及绿化完工 | 赣榆县建设局 |  | 济南市市政工程设计研究院 | 赣榆县市政建筑园林总公司 | 连云港建设监理公司 | （1）山场碎石土压没有压实度试验报告。（2）先施工路面（尚未施工排水），违反CJJ44-91第1.0.4条规定。（3）两灰碎石基层无7天和28天侧抗压强度试验报告，违反CJJ44-97第3.5 .1条规定。（4）35厘米厚的两灰碎石基层没有按要求分二次摊铺辗压，违反CJJ44-97规定。（5）局部路面有裂缝，塑性沥青填缝料无主要材料质量保证书或复试报告。（6）局部路面无刻痕，有行车隐患。 |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程类别 | 结构 层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 涟 水 县 | 1 | 涟水县人才小区5号 | 2530 | 砖混5层 | 2层 | 涟水县乙昇 房地产开发 有限公司 | 淮安市建筑设计有限公司 | 淮安市建筑设计 有限公司 | 南通市泉辰建筑 安装工程公司 | 江苏开源监理咨询有限公司 | (1) 柱砼试块未留设，违反GB 50204-2002第7.4.1条规定。(2)阳台悬挑板根部厚度7cm ，不符合GB50010-2002第10.1.1条规定。(3)现场抽测保护层厚度2个构件不符合设计要求，钢筋位置2个构件不符合设计要求，几何尺寸4个构件不符合设计要求，轴线位置2个构件不符合设计要求。 | PVC电线管壁厚偏小，不符合GB50303第14.2.9条要求。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 车库入口净高小于2m，不符合GB50325-2005第6．2．3条的规定。 |  | 有监理规划及实施细则，但无针对性，监理资料不全，无拆模批准文件，不符合《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》规定。 |  |  |
|  | 2 | 涟水县特殊教育学校综合楼 | 1876 | 框架4层 | 4层顶结束，底层砌墙 | 涟水县特殊 教育学校 | 涟水县建筑 设计院有限公司 | 涟水县建筑 设计院有限公司 | 涟水建筑工程公司 | 江苏开源监理有限公司淮安分公司 | (1) 模板及其支架无设计图，违反GB 50204-2002第4.1.1条规定。(2) 三层梁跨度超过8m 底模已拆，无拆模试块，不符合GB50202-2002第4.3.1条。(3) 基础砼取芯达不到设计要求，无设计书面意见，违反GB 50204-2002第7.4.1条规定。(4) 底层大梁下饶较大，违反GB 50204-2002第8.3.1条规定。(5) 防水材料未进行复试，违反GB 50208-2002第3.0.6条规定。(6) 现场抽测保护层厚度2个构件不符合设计要求，钢筋位置2个构件不符合设计要求，几何尺寸3个构件不符合设计要求，轴线位置1个构件不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基础下砂石垫层未进行压实系数检测，不符合JGJ79-2002第4.4.2条规定。 | (1)有监理规划及实施细则，但无针对性,并缺少地基处理的监理细则，不符合《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》规定。(2)拆模申请无混凝土试验报告。(3) 四层楼面结构强度不到（18天）就同意施工单位拆除了模板和支撑。 |  |  |
|  | 3 | 现代名流花苑14号楼 | 5808 | 砖混6层 | 竣工 | 淮安市鸿运房地产开发有限公司 | 江苏省农垦建筑设计有限公司 | 淮安市建筑设计 研究院有限公司 | 江苏淮阴建设工程集团 有限公司 | 涟水县建设监理中心 | (1) 同条件试块未按600度天试压，违反GB 50204-2002第7.4.1条规定。 (2) 一层窗台有一处斜裂缝，不符合GB50210-2001第4.4.3条规定。 (3) 外窗安装存在不稳固现象，违反规范GB50210-2001条规定；推拉窗限位不到位，违反GB50327-2001条规定。(4)外墙面砖未做拉拨试验，不符合GB 50210-2001第8.1.7条规定。(5)楼梯间落地窗未设置护拦，违反JGJ113-2003第6.3.1条规定。（6）阳台和外窗落地窗及沿街大于1平方米的玻璃未使用安全玻璃，不符合发改（2003）2116号文规定。 | (1) 质量保证资料中没有提供生活给水系统管材管件的饮用水卫生标准检测报告。(2) 电气计量箱金属箱体没有连接保护接地线，箱内配线零乱。(3) 个别电箱乱接临时线路，存在安全隐患。(4) 个别暗敷的PVC电线管进箱、盒不顺直。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 有监理规划及实施细则，但无针对性。(2) 拆模申请无混凝土试压报告，无混凝土水平结构支撑、模板的审批，监理资料不全。(3) 无混凝土柱钢筋电渣压力焊的验收文件，违反GB50319-2000第5.4.6条规定。 |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/ 工程 类别 | 结构 层次 | 形象 进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 大 丰 市 | 1 | 大丰市三龙初级中学 | 2495 | 框架5层 | 4 | 大丰市三龙初级中学 | 大丰建筑设计院 有限公司 | 大丰建筑设计院有限公司 | 大丰市丰泽建筑安装有限公司 | 东台中城建设工程监理有限公司 | 现场抽测混凝土强度3个构件，其中一层柱11/G不符合设计要求，保护层厚度3个构件，不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粘土实心砖的检测数量与现场使用量不符，违反GB50203-2002的规定。 | 框架梁柱核心区钢筋绑扎未按旁站方案实施，未见旁站记录，不符合《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》规定。 |  |  |
|  | 2 | 解困房3#楼 | 3600 | 砖混6层 | 主体 五层 | 大丰市今日房地产 开发有限责任公司 | 大丰市建筑设计院 | 大丰市建筑 设计院 | 大丰市华兴 建筑公司 | 大丰市监理公司 | 现场抽测保护层厚度4个构件，其中二层平面板9-13/B-C、15-17/A-B的抵抗负弯矩筋不符合设计要求；几何尺寸2个构件，不符合设计要求；轴线位置抽测2个构件，不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旁站记录不实,不符合《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》规定。 |  |  |
|  | 3 | 黄海 东路 | 道路 工程 |  | 竣工 | 大丰市市政管理所 | 东方建筑设计 有限公司 | 盐城规划市政设计院 | 南京水利建筑 工程有限公司 | 大丰市惠安工程 建设监理有限公司 | (1)管线沟槽回填压实度检测频率不符合规范要求。(2)标准击实曲线、灰计量检测无外检报告。(3)检测报告数据明显与实际不符合；检测报告不规范，龄期及对无侧限抗压强度的评定不符合规范要求。(4)弯沉尚未检测;施工单位已提供密实度自检报告,但现场无检测痕迹。(5)井框与路面高差较大,井框四周平整度较差,与周围沥青不顺接。以上五条均不符合CJJ4-97、CJJ1-90的规定。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工图未经审查擅自开工，违反《建设工程质量管理条例》第十一条规定。 |  |  | 12月2日前水泥已使用，但未检测。 | 超越资质承揽业务，违反《建设工程质量管理条例》第三十四条规定。 |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程 类别 | 结构 层次 | 形象 进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 宝 应 县 | 1 | 大学生公寓3号楼 | 3763 | 砖混 6层 | 封 顶 | 宝应县经济适用房发展中心 | 扬州市勘测设计 研究院 | 扬州市宏厦 建筑设计院 | 宝应县建筑安装工程公司 | 宝应县宝坚监理 有限公司 | （1）KP1多空砖砌体拉结筋设置间距超标。（2）砌体临时施工洞口施工不符合要求。（3）大于300mm的洞上口未设置过梁。（4）楼梯间休息平台处梁轴线与墙体轴线偏差较大，不符合GB50203-2002和GB50204-2002 规定。(5)现场抽测保护层厚度4个构件，不符合设计要求；几何尺寸1个构件，不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）碎石、砂各进场3批，检测一次，违反GB50204-2002有关规定。（2）回填土压实度未检测，违反GB50202-2002有关规定。 |  |  |  |
|  | 2 | 宝应县射阳湖镇中心幼儿园教学楼 | 1613 | 框架 3层 | 二层 | 县射阳湖镇中心 初级中学 | 扬州市勘测设计 研究院 | 扬州市宏厦 建筑设计院 | 宝应县万达建筑工程有限公司 | 江苏星星工程建筑 监理有限公司 | 现场抽测混凝土强度2个构件，其中一层柱1/A/8不符合设计要求、一层柱5/C不符合设计要求； 保护层厚度3个构件，抵抗负弯矩筋和梁底钢筋都不符合设计要求；几何尺寸2个构件，其中二层平面梁7/A-C不符合设计要求；轴线位置抽测2个构件，不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 领取施工许可证滞后30天，违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定。 |  |  | （1）地圈梁混凝土试块未留置标准养护试块。（2）28天水泥强度报告未提交。（3）钢材检测报告与钢材质保书不符，没有按照批次进行检测，违反GB50204-2002有关规定。 |  |  |  |
|  | 3 | 宝应县宝胜路 | 道路工程 |  | 完成主车道路面浇筑 | 宝应县建设局 | 扬州市建科建筑 勘察设计院 | 宝应县规划 设计院 | 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 宝应县新世纪工程 建设监理有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1)尚未领取施工许可证擅自开工，违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定。(2)尚未办理质量监督手续，违反《建设工程质量管理条例》第十三条规定。 |  | 超越资质承接业务，违反《建设工程勘察设计管理条例》第八条规定。 | (1) 质量责任制度建立不齐全。(2) 缩缝传力杆件未按照设计图纸施工。(3) 施工员、质检员均未提供上岗证。(4) 混凝土路面未留置标养试块。(5) 弯沉没有委托法定检测机构进行检测。(6)弯沉检测频率严重不足。(7)密实度检测报告与实际不符。(8)二灰碎石未进行无侧限抗压强度检测。(9) 原材料检测频率不足（石灰、石料等）。(10) 涨缝拉杆无隐蔽验收记录。以上十条均不符合CJJ4-97、CJJ1-90规定。 | 超越资质承接业务，违反《建设工程质量管理条例》第三十四条规定。 |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程 类别 | 结构层次 | 形象 进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 镇 江 市 丹 徒 区 | 1 | 勤政南路安置房3# | 3137 | 砖混5层 | 主体三层 | 镇江市丹徒区房屋拆迁安置办公室 | 镇江市勘察工程总公司 | 镇江市五环规划 建筑设计有限公司 | 镇江嘉鸿建筑工程有限公司 | 镇江市丹徒区兴达建设监理公司 | 现场抽测保护层厚度3个构件，其中楼面板负弯矩筋保护层厚度不符合设计要求；几何尺寸4个构件，其中1根挑梁不符合设计要求；轴线位置2个构件，其中1处不符合设计要求。 | （1）卫生间局部等电位联结无报验资料和预埋未按照02D501－2施工。（2）低位客厅空调插座设计无漏电保护。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无技术交底.违反《建设工程勘察设计条例》第三十条规定。 |  | (1) 其中一人无上岗证,在资料上签字。(2)专业人员配备不足，不符合GB50319-2000 第3.1.3条规定。(3) 会议纪要只有四份, 不符合GB50319-2000第5.3.1条规定。 |  |  |
|  | 2 | 新区龙山商贸中心楼 | 11000 | 框架3层 | 主体三层 | 镇江市鸿翔房地产开发有限公司 | 镇江市勘察工程总公司 | 镇江工业民用建筑设计研究院 | 镇江市华翔建筑安装工程 公司 | 镇江市金洋建设监理有限责任公司 | (1) 砼标养试块数量不足，违反GB 50204-2002第7.4.1条规定。(2) 无砼砌块合格证。(3)现场抽测保护层厚度3个构件，其中1处楼面板负弯矩筋保护层厚度不符合设计要求。 | （1）PVC电工套管入直接86接线盒未加锁母，并排敷设的管线间距小于2mm。（2）配管5x2.5部分为PC16，不符合要求。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 缺水电细则,不符合《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》规定。(2)旁站方案不全,旁站记录不全，不符合《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》规定。(3)水电由一人负责, 不符合GB50319-2000 第3.1.3条规定。(4) 按监理规划每周一次,从6月至今只有8次，不符合GB50319-2000第5.3.1条规定。 |  |  |
|  | 3 | 西环路 | 道路 工程 | 长4667m，宽80m | 竣工 | 镇江市丹徒区管委会 | 江苏省地质工程勘察院 | 镇江市规划设计 研究院 | 江苏省溧阳市市政公司 | 镇江市兴华工程监理公司 | (1) 没有土的塑性指数石料压碎值报告，不符合CJJ4-97 5.0.2 规定。(2) 无出厂合格证及复试报告，不符合JTG F40-2004 4.2.2规定。(3) 部分外观有破损和断裂，不符合CJJ1-90 6.1.1规定。(4)个别尺寸不合格，不符合CJJ1-90 6.1.3规定。(5) 个别纵缝平整度直顺度不好，个别铺砌不稳且有翘动现象，不符合CJJ1-90 6.2.1规定。(6)起始点无盲点，不符合JGJ50-2001、J114-2001 4.2.1规定。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计人员无执业资格,违反《建设工程勘察设计管理条例》第九条规定。 |  |  |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程 类别 | 结构层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 靖 江 市 | 1 | 靖江市虹泰 房产 齐心 花苑 工程 | 6027 | 砖混3层 | 三层墙体 | 靖江市虹泰房地产 有限公司 | 镇江市岩土工程勘察研究院 | 无锡天宇民防建筑设计有限公司 | 靖江市新泉建设有限公司 | 泰州市建信建设监理有限公司 | (1) 砂浆试块未标养，违反GB 50203-2002第5.2.1条规定。(2)现场抽测保护层厚度1个构件，不符合设计要求；轴线位置2个构件，不符合设计要求。 | 接地装置的接地电阻无测试记录。 |
|  |  |  |  |  |  | (1)领取施工许可证滞后21天，违反建筑工程施工许可管理办法 第三条规定。(2)施工图审查批准滞后18天，违反《建设工程质量管理条例》第十一条规定。 |  |  | 箍筋设计直径6mm，现场实测5.5mm；设计要求砖抗震墙长度大于5米时应设置构造柱，现场实测砖抗震墙长度5.5米未设置构造柱，违反《建设工程质量管理条例》第二十八条规定。 | 监理资料不全。 |  |  |
|  | 2 | 靖江市实验学校幼儿园工程 | 8344 | 框架3层 | 竣工 | 靖江实验学校 | 靖江市建筑 设计院 | 靖江市建筑设计院 | 长里建筑安装工程有限公司 | 靖江市工程建设监理中心 | (1) 混凝土试块没标养，违反GB 50204-2002第7.4.1条规定。(2) 砂浆试块未标养，违反GB 50203-2002第5.2.1条规定。(3) 护栏离地高度达180mm，超过规范不大于110mm的要求，违反GB 50210-2001第12.5.6条规定。 | (1) 生活给水系统管道在交付使用前未经有关部门取样检验，违反GB 50242-2002第4.2.3条规定。(2) 电缆桥架跨越建筑物变形缝处未设置补偿装置，不符合GB50303-2002第12.2.1条的规定。 |
|  |  |  |  |  |  | 办理备案手续滞后57天，违反建设部令第78号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第四条规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 靖江市滨江新城中洲路工程A标 | 桥梁 工程 | 36mX116m | 桥面 | 靖江市滨江新城投资开发有限公司 | 无锡市市政工程设计研究院 | 无锡市市政工程 设计研究院 | 中铁十一局集团有限公司 | 江阴市建设监理有限公司 | (1) 钻挖孔灌注桩的承载力试验未做，不符合JTJ041－2000 6.8.5规定。(2)钻挖孔灌注桩的承载力试验，不符合JTJ041－2000 6.8.4规定。 (3)夹片复试频次不够，不符合JTJ041－2000 12.3.5规定。(4)金属螺旋管材料没有复试，不符合JTJ041－2000 12.4.3规定。(5)砌筑挡墙所用材料质量不好，砌体分层砌筑错缝搭接不规范，交接处咬扣不紧密，不符合CJJ2－90 5.0.3规定。(6)挡墙沉降缝不垂直，接触面不平整，不符合CJJ2－90 12.3.3规定。(7)回填土压实度抽检频次不足，不符合JTJ041－2000 13.5.2规定。(8)现场抽测钢筋位置1个构件，不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | (1)领取施工许可证滞后130天，违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定。(2)办理监督手续滞后62天，违反《建设工程质量管理条例》第十三条规定。 |  |  | 钢筋复试频次不足，违反《建设工程质量管理条例》第二十九条规定。 | 监理资料不全。 |  |  |

| 江 苏 省 建 设 工 程 质 量 监 督 巡 查 主 要 问 题 汇 总 表 |
| --- |
| 区分 工程名称 单位 | 工程概况 | 违 法 违 规 及 违 反 工 程 建 设 标 准 强 制 性 条 文 等 问 题 简 要 事 实 |
|  |  | 参 建 各 方 质 量 行 为 | 工 程 实 体 质 量 |
|  | 建筑面积m2/工程 类别 | 结构 层次 | 形象进度 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程/市政工程 | 安装工程 |
| 宿 迁 市 宿 豫 区 | 1 | 宿豫区教师培训中心 | 17624 | 框架 12层 | 11层楼面钢筋 | 宿迁市宿豫区 教育局 | 徐州中国矿大岩土工程新技术发展公司 | 东南大学建筑设计研究院 | 连云港振兴建筑安装工程有限公司 | 中国矿业大学建设监理咨询中心 | (1) 有自养试件,无同条件养护试件，不符合有关规定要求。(2) 现场抽测：混凝土强度抽测3个构件，其中7层10/F柱回弹推定值31.9MPa、7层10/D-F回弹推定值30.1MPa、8层10/D-F梁回弹推定值32.3MPa； 保护层厚度抽测4个构件,现浇板负弯矩筋保护层厚度不符合设计要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 有监理实施细则，但内容不全,无针对性，不符合GB50319-2000第4.2条规定。 (2) 对基坑大于5米和梁跨大于8米的专项施工方案未要求施工单位组织专家论证、审查，不符合国务院令第393号第26条的规定。 |  |  |
|  | 2 | 锦泰花园13#楼 | 31982 | 砖混 5层 | 5层楼面钢筋 | 江苏汇众置业有限公司 | 化工部徐州地质工程勘察院 | 盐城市富建建筑设计有限公司 | 淮安市第五建筑工程有限公司 | 宿迁市华泰建设监理有限公司 | (1)模板及支架方案未经设计和计算,违反GB 50204-2002第4.1.1条规定。(2)模板及支架现场安装有安全隐患。(3)现场抽测混凝土强度3个构件，其中二层22轴挑梁不符合设计要求；保护层厚度3个构件，其中一、二层板负弯矩筋保护层不符合设计要求；钢筋位置2个构件，一层板南北向钢筋间距不符合设计要求；几何尺寸2个构件，不符合设计要求。 | （1）防雷引下线焊接没有隐蔽验收记录，现场抽查有漏焊情况，不符合GB50303-2002第3.3.19条规定。（2）卫生间局部等电位接地支线材质、截面没按图纸施工，不符合GB50303-2002第3.3.20及第27.1.1条规定。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厕所间楼板四周砼翻边高度６０毫米，小于规范要求的１２０毫米和省有关规定２００毫米的要求，违反ＧＢ５０２０９－２００２第４．１０．８条规定。 | (1)监理实施细则内容不全,无针对性,不符合GB50319-2000规范第4.2条规定。(2)材料（钢筋）报验单中无出厂合格证，不符合GB50319-2000第5.4.6条规定。(3)无平行检验数据，旁站记录不全，内容不能反映旁站情况，不符合《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的规定。 |  |  |
|  | 3 | 泰山西路（松花江路-长江路） | 道路 工程 | 46mX200m | 竣工 | 宿迁市宿豫区 城市建设投资 有限公司 | 江苏省徐州 工程勘察院 | 徐州市规划 设计院 | 江苏省恒通市政建设 工程有限公司 | 徐州市建设工程监理有限公司 | (1)无石灰，粉煤灰质量保证资料及复试资料。(2) 无基层７天无侧限强度报告，不符合CJJ4-97 第3.5.1条规定。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 无监理实施细则，不符合GB50319-2000第4.2条的规定。(2) 无旁站记录, 不符合《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》规定。(3) 仅有一次会议纪要,且总监未参加, 不符合《关于做好工程监理企业和监理人员信用档案管理工作的通知》的规定。 |  |  |