建筑工程施工强制性条文执行情况统计表

基本要求

| 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002 |
| --- |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 3.0.3 | 施工质量验收 |  |  |
|  | 技术标准 | 施工技术标准储备、执行、降低、验收 |  |
|  | 勘察、设计 | 按图施工、技术交底、设计变更、组织设计 |  |
|  | 人员资格 | 项目经理、技术负责人、质检员、监理工程师 |  |
|  | 验收过程 | 施工自检、监理（建设单位）验收 |  |
|  | 见证取样检测 | 措施、制度、人员、报告、结果分析 |  |
|  | 检验批 | 主控项目和一般项目的填写制度及落实 |  |
|  | 抽样检测 | 制度、检测结果 |  |
|  | 检测单位 | 单位资格、人员、结果的规范性 |  |
|  | 观感检查 | 监理计划 |  |
| 5.0.4 | 单位（子单位） | 分部（子）分部、控制资料、安全和功能检测、抽查结果、观感验收 |  |
| 5.0.7 | 严禁验收 | 加固、论证、判定 |  |
| 6.0.3 | 验收报告 | 自检报告、检查程序 |  |
| 6.0.4 | 工程验收 | 监理（建设）单位验收程序、报告内容 |  |
| 6.0.7 | 工程备案 | 备案准备、时间 |  |

### 地基基础

| 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |
| --- |
| 条号 | 项目 | 检查内容 | 不符合标准的起数 |
| 4.1.5 | 单一地基 | 地基强度和承载力，测试方法、数量 |  |
| 4.1.6 | 复合地基 | 地基强度和承载力，测试方法、数量 |  |
| 5.1.3 | 打（压）入桩 | 最终桩位偏差或斜桩的倾斜度，偏差范围，全数检查 |  |
| 5.1.4 | 灌注桩 | 最终桩位标高，桩底沉渣厚度及试件强度，偏差 |  |
| 5.1.5 | 工程桩承载力 | 水平承载力或竖向承载力，试验、数量 |  |
| 7.1.3 | 土方开挖 | 开挖的顺序、方法、设计工况，跟踪措施 |  |
| 7.1.7 | 基坑（槽）、管沟开挖 | 基坑变形及周围建筑物的沉降或变形，变形监控措施 |  |
| 《湿陷性黄土地区建筑规范》GBJ25-90 |
| 5.1.1 | 湿陷性黄土施工 | 设计要求、施工组织、施工措施、观察记录 |  |
| 5.4.5 | 黄土湿陷 | 施工措施、沉降和裂缝观测 |  |
| 《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112-87 |
| 4.1.3 | 施工用水 | 用水措施、排水措施 |  |
| 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 |
| 3.7.2 | 基坑边界周围 | 排水沟、降排水措施 |  |
| 3.7.3 | 基坑周边 | 严禁超堆荷载 |  |
| 3.7.5 | 基坑开挖 | 防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土措施 |  |
| 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 |
| 15.1.2 | 土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡 | 根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。 |  |
| 15.1.6 | 一级边坡工程 | 应采用信息施工法。 |  |
| 15.4.1 | 岩石边坡 | 开挖采用爆破法施工时，应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建(构)筑物的震害。 |  |
| 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 |
| 4.4.2 | 垫层施工 | 分层、压实控制、填土措施。 |  |
| 5.4.2 |  |  |  |
|  | 受压土层 | 竖向变形和平均固结度控制 |  |
|  | 预压的地基土 | 原位十字板剪切试验和室内土工试验 |  |
| 6.3.5 | 强夯 | 监测点、隔振沟等防振或隔振措施 |  |
| 6.4.3 | 强夯处理地基 | 承载力检验，原位测试和室内土工试验等 |  |
| 7.4.4 | 振冲处理地基 | 承载力检验应采用复合地基载荷试验 |  |
| 8.4.4 | 砂石桩地基 | 承载力检验应采用复合地基载荷试验 |  |
| 9.4.2 | 水泥粉煤灰碎石桩地基 | 承载力检验应采用复合地基载荷试验 |  |
| 10.4.2 | 夯实水泥土桩地基 | 单（或多）桩复合地基载荷试验 |  |
| 11.3.15 | 施工机械 | 瞬时检测、粉体计量、搅拌深度记录 |  |
| 11.4.3 | 竖向承载水泥土搅拌桩地基 | 承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验 |  |
| 12.4.5 | 竖向承载旋喷桩地基 | 承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验 |  |
| 13.4.3 | 石灰桩地基 | 承载力检验应采用复合地基载荷试验 |  |
| 14.4.3 | 灰土挤密桩和土挤密桩地 | 承载力检验应采用复合地基载荷试验 |  |
| 15.4.3 | 柱锤冲扩桩地基 | 承载力检验应采用复合地基载荷试验 |  |
| 16.4.2 | 单液硅化法处理地基 | 承载力及其均匀性应采用动力触探或其他原位测试检验。 |  |

### 混凝土结构工程

| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 |
| --- |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的 起数 |
| 4.1.1 | 模板及其支架设计 | 模板设计文件 |  |
| 4.1.3 | 模板及其支架拆除 | 施工技术方案、模板拆除顺序及安全措施 |  |
| 5.1.1 | 钢筋代换 | 设计变更文件和验收记录 |  |
| 5.2.1 | 钢筋力学性能检验 | 产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告 |  |
| 5.2.2 | 抗震钢筋 | 出厂检验报告和进场复验报告中的钢筋强度实测值 |  |
| 5.5.1 | 钢筋安装 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |
| 6.2.1 | 预应力筋力学性能检验 | 产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告 |  |
| 6.3.1 | 预应力筋安装 | 预应力筋的品种、级别、规格和数量 |  |
| 6.4.4 | 预应力筋断裂或滑脱限制 | 张拉记录 |  |
| 7.2.1 | 水泥进场 | 产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告 |  |
| 7.2.2 | 外加剂 | 产品合格证、出厂检验报告（必要时检查进场复验报告） |  |
| 7.4.1 | 混凝土强度和试件留置 | 施工记录、试件强度试验报告 |  |
| 8.2.1 | 外观质量 | 缺陷情况记录、技术处理方案和处理后验收记录 |  |
| 8.3.1 | 尺寸偏差 | 缺陷情况记录、技术处理方案和处理后验收记录 |  |
| 9.1.1 | 预制构件性能检验 | 出厂批量及结构性能检验报告 |  |
| 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52-92 |
| 3.0.7 | 砂的碱活性检验 | 碱活性试验报告 |  |
| 3.0.8 | 海砂中氯离子含量检验 | 产品合格证、出厂检验报告（必要时检查进场复验报告） |  |
| 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 |
| 3.0.8 | 碎石或卵石的碱活性检验 | 碱活性试验报告 |  |
| 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ 119-88 |
| 4.2.1 | 引气剂或引气减水剂 | 引气剂或引气减水剂产品合格证、出厂检验报告（必要时检查进场复验报告）和掺量试验报告 |  |
| 7.1.6 | 有毒防冻剂 | 防冻剂产品合格证、出厂检验报告（必要时检查进场复验报告） |  |
| 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-92 |
| 6.0.10 | 外露预应力筋的处理 | 施工记录 |  |
| 6.0.11 | 锚具封闭 | 封锚记录 |  |
| 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2000 |
| 7.1.4 | 抗渗性能试验 | 抗渗性能试验报告 |  |
| 7.2.3 | 抗冻融性能试验 | 抗冻融性能试验报告 |  |

钢结构工程

| 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |
| --- |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 4.2.1 | 钢材、钢铸件 | 品种、规格、性能及质量合格证明文件，中文标志、检验报告（有复验要求）的合法、有效、完整性。 |  |
| 4.3.1 | 焊接材料 | 品种、规格、性能及质量合格证明文件、中文标志、检验报告（有复验要求）的合法、有效、完整性 |  |
| 4.4.1 | 紧固连接件 | 品种、规格、性能及质量合格证明文件、中文标志、检验报告（有复验要求）的合法、有效、完整性。高强度螺栓连接副扭矩系数或紧固轴力（预抗力）检验报告 |  |
| 5.2.2 | 焊工合格证 | 证书及其认可范围，有效期的合法和真伪性 |  |
| 5.2.4 | 焊缝内部缺陷 | 内部缺陷探伤比例及探伤记录的合法，有效和完整性 |  |
| 6.3.1 | 摩擦面抗滑移系数 | 摩擦面抗滑移系数值及试验报告和复验报告的合法、有效性 |  |
| 8.3.1 | 吊车梁和吊车桁架挠度 | 吊车梁和吊车桁架的下挠度和上拱度 |  |
| 10.3.4 | 单层钢结构整体变形 | 主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲 |  |
| 11.3.5 | 多层及高层钢结构整体变形 | 主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲 |  |
| 12.3.4 | 钢网架挠度变形 | 总拼完成后挠度值（自重状况下），及屋面工程完成后挠度值（使用状态） |  |
| 14.2.2 | 防腐涂料涂装 | 防腐涂料、涂装遍数及涂层厚度 |  |
| 14.3.3 | 防火涂料涂装 | 防火涂料及涂层厚度 |  |
| 3.0.1 | 钢材及焊接填充材料 | 设计文件、质量证明书或检验报告，化学成分、力学性能等 |  |
| 4.4.2 | 调质钢 | 严禁采用塞焊和槽焊焊缝 |  |
| 5.1.1 | 焊接工艺评定 | 国内首次应用于钢结构工程的钢材、焊接材料和设计有规定要求应进行工艺评定 |  |
| 7.1.5 | 焊缝 | 检查数量，不合格率的控制 |  |
| 7.3.3 | 焊缝内部缺陷 | 一级焊缝、二级焊缝，检查数量，不合格率的控制 |  |

### 砌体结构

| 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 |
| --- |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 4.0.1 | 水泥 | 进场复验报告、使用情况 |  |
| 4.0.8 | 外加剂 | 进场检验和试配报告，有机塑化剂型式检验报告 |  |
| 5.2.1 | 砖、砂浆 | 强度试验报告 |  |
| 5.2.3 | 砖砌体砌筑 | 转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  |
| 6.1.2 | 小砌块 | 产品龄期 |  |
| 6.1.7 | 小砌块外观质量 | 缺陷（断裂）情况 |  |
| 6.1.9 | 小砌块砌筑 | 砌筑方向 |  |
| 6.2.1 | 小砌块、砂浆 | 强度试验报告 |  |
| 6.2.3 | 小砌块砌体砌筑 | 转角处、交接处及临时间断处的砌筑方式 |  |
| 7.1.9 | 挡土墙 | 泄水孔设置 |  |
| 7.2.1 | 石材、砂浆 | 强度试验报告 |  |
| 8.2.1 | 钢筋 | 产品合格证、进场复验报告 |  |
| 8.2.2 | 混凝土、砂浆 | 强度试验报告 |  |
| 10.0.4 | 冬期施工所用材料 | 石灰膏、电石膏、砂、砖及其他块材受冻情况 |  |
| 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 |
| 3.0.3 | 掺加料 | 严禁使用脱水硬化的石灰膏 |  |
| 4.0.3 | 砌筑砂浆 | 稠度、分层度、试配抗压强度试验，配合比、计量 |  |
| 4.0.5 | 砌筑砂浆的分层度 | 不得大于30mm |  |

### 木结构工程

| 《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 |
| --- |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 4.2.1 | 木屋架 | 载荷试验，总荷载应达到2.5倍设计荷载 |  |
| 5.2.2 | 胶缝完整性 | 脱胶试验、脱胶面积 |  |
| 6.2.1 | 规格材 | 等级检验、树种、应力等级、规格尺寸 |  |
| 7.2.1 | 木结构防腐 | 构造措施 |  |
| 7.2.2 | 防腐剂处理 | 保持量和透入度的测定 |  |
| 7.2.3 | 木结构防火 | 构造措施、设计文件 |  |

### 防水工程

| 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 |
| --- |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 3.0.6 | 防水材料 | 产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告 |  |
| 4.1.8 | 防水混凝土 | 设计要求，抗压强度和搞渗压力检验报告 |  |
| 4.1.9 | 细部构造 | 设计要求，施工措施，观察记录 |  |
| 4.2.8 | 水泥砂浆心水层 | 设计要求，基层处理，施工方法 |  |
| 4.5.5 | 塑料板防水层 | 搭接缝有效焊接宽度，焊缝检验记录 |  |
| 5.1.10 | 喷射混凝土 | 设计要求，抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力检验报告 |  |
| 6.1.8 | 渗排水、盲沟排水 | 设计要求，砂、石试验报告 |  |
| 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 3.0.6 | 防水、隔热保温材料 | 产品合格证、质量检验报告\现场报告\现场抽样复试报告 |  |
| 4.1.8 | 找平层排水坡度 | 设计要求，坡度检验记录 |  |
| 4.2.9 | 保温层含水率 | 设计要求，材料含水率试验记录 |  |
| 4.3.16 | 卷材防水层 | 雨后或淋水、蓄水检验记录 |  |
| 5.3.10 | 涂膜防水层 | 雨后或淋水、蓄水检验记录 |  |
| 6.1.8 | 细石混凝土防水层 | 雨后或淋水、蓄水检验记录 |  |
| 6.2.7 | 密封材料嵌填 | 设计要求，基层处理，嵌填方法 |  |
| 7.1.5 | 平瓦屋面 | 施工固定加强措施 |  |
| 7.3.6 | 金属板材屋面 | 雨后或淋水检验记录 |  |
| 8.1.4 | 架空屋面 | 设计要求，架空隔热制品质量 |  |
| 9.0.11 | 细部构造 | 设计要求，施工措施，观察记录 |  |

### 装饰装修工程

| 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 |
| --- |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 3.0.3 | 建筑地面材料 | 材质证明文件、规格、型号及性能检测报告 |  |
| 3.0.6 | 厕浴间材料 | 材料防滑性能 |  |
| 3.0.15 | 厕浴间标高 | 与相连面层标高差是否符合设计要求 |  |
| 4.9.3 | 立管、地漏等节点 | 与楼板间密封处理和排水坡度 |  |
| 4.10.8 | 厕浴间及防水地面隔离层构造 | 结构应采用现浇混凝土或整块预制混凝土板、混凝土翻边高度大于120MM，其标高和预留洞位置是否正确 |  |
| 4.10.10 | 防水隔离层 | 蓄水检查、泼水检验记录 |  |
| 5.7.4 | 不发火（防爆的）面层 | 材质合格证明及试件检测报告 |  |
| 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 3.1.1 | 设计 | 设计单位是否具备规定的资质等级 |  |
|  |  | 施工图设计文件是否按有关规定进行了审查 |  |
|  |  | 施工图设计文件的设计深度是否满足施工要求 |  |
| 3.1.5 | 设计的结构安全和主要使用功能 | 设计单位是不是原设计单位，或具备相应资质的设计单位 |  |
|  |  | 有无结构安全性的核验、确认文件 |  |
|  |  | 有无涉及主体和承重结构改动或增加荷载的施工图设计文件 |  |
| 3.2.3 | 材料中的有害物质 | 国家标准做出规定的，应检查有无规定项目的合格检测报告 |  |
|  |  | 检查有无复验合格报告 |  |
| 3.2.9 | 防火处理 | 如设计有要求，检查防火处理施工记录 |  |
|  | 防腐处理 | 如设计有要求，检查防腐处理施工记录 |  |
|  | 防虫处理 | 如设计有要求，检查防虫处理施工记录 |  |
| 3.3.4 | 施工的结构安全和主要使用功能 | 如有改动建筑主体、承重结构或主要使用功能的现象，检查有无相关设计内容 |  |
|  |  | 是否经过有关部门的批准 |  |
| 3.3.5 | 施工过程的环保 | 检查易挥发、易扬尘材料保管情况和废弃物处理情况 |  |
|  |  | 检查施工噪声和震动是否得到有效控制 |  |
| 4.1.12 | 外墙和顶棚抹灰 | 检查抹灰层有无裂缝、脱落、空鼓现象 |  |
|  |  | 检查有无水泥的复验合格报告 |  |
|  |  | 检查隐蔽工程验收记录和施工记录 |  |
| 5.1.11 | 门窗安装 | 进行开启、关闭检查，观察安装是否牢固 |  |
|  |  | 检查推拉门窗扇是否有防脱落措施 |  |
|  |  | 查阅隐蔽工程验收记录和施工记录，检查安装在砌体上的门窗是否采用了射钉固定 |  |
| 6.1.12 | 重型吊灯 | 检查隐蔽工程验收记录和施工记录 |  |
| 8.2.4 | 饰面板安装 | 观察饰面板有无脱落 |  |
|  |  | 检查后置埋件的现场拉拔强度检测报告和隐蔽工程验收记录 |  |
| 8.3.4 | 饰面砖粘贴 | 观察饰面砖有无脱落、空鼓 |  |
|  |  | 检查有无水泥、面砖的复验合格报告 |  |
| 9.1.8 | 幕墙结构胶 | 检查所使用的结构胶是否国家认可产品，进口结构胶是否具有商检合格证 |  |
|  |  | 查阅施工记录，检查是否在有效期内打胶 |  |
| 9.1.13 | 幕墙预埋件 | 检查预埋件设计文件和验收记录 |  |
| 9.1.14 | 幕墙安装 | 观察幕墙面板有无脱落 |  |
|  |  | 检查后置埋件现场拉拔强度的检测报告和隐蔽工程验收记录 |  |
| 12.5.6 | 护栏 | 检查护栏高度、栏杆间距和安装位置是否符合设计要求，手推检查是否牢固 |  |
|  |  | 检查隐蔽工程验收记录 |  |
| 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 6.5.1 | 构件抽查 | 是否制定了构件质量标准和抽样检查制度 |  |
|  |  | 检查构件的抽样检查记录 |  |
| 7.2.4 | 金属、石材幕墙预埋件 | 检查幕墙设计、施工单位的资质证书及相关设计文件 |  |
|  |  | 检查预埋件复查记录 |  |
| 7.2.4 | 金属板与石板安装 | 在条件允许的情况下，对施工过程进行现场检查 |  |
|  |  | 检查施工记录和自查记录 |  |
| 7.3.10 | 幕墙安装验收项目 | 检查安装施工阶段的验收记录 |  |

### 给水排水及采暖工程

| 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002 |
| --- |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 3.3.3 | 管道地下穿墙防水 | 防水措施.刚性套管.柔性套管 |  |
| 3.3.16 | 管道.设备水压.灌水试验 | 工作压力.试验压力.压力降.渗漏情况 |  |
| 4.1.2 | 给水管材.管件.生活管材卫生 | 管材.管件配套.生活给水材料卫生 |  |
| 4.2.3 | 生活给水冲洗.消毒.卫生 | 冲洗.消毒.卫生检验 |  |
| 4.3.1 | 室内消火栓试射 | 顶层一处.首层二处.实地试射 |  |
| 5.2.1 | 室内排水灌水 | 隐蔽前.底层卫生器具或底层地面满水.满15min再5min接口渗漏情况 |  |
| 8.2.1 | 室内采暖管道坡度 | 气水同向.汽水同向3‰≤i≮2，气水逆向i≮5％ |  |
| 8.3.1 | 散热器水压试验 | 组对.整组.工作压力.试验压力，2-3min压力不降不渗漏 |  |
| 8.5.1 | 地板辐射盘管接头 | 埋地部分不应有接头 |  |
| 8.5.2 | 地板辐射盘管水压试验 | 隐蔽前工作压力试验压力稳压1h压降≯0.05Mpa不渗不漏 |  |
| 8.6.1 | 采暖系统水压试验 | 保温前.工作压力.试验压力.压力降.汽.水顶部p+0.1.≮0.3Mpa.高温水.顶部p+0.4 10min压降≯0.02Mpa不渗漏．塑料热水顶部p+0.2 ≮0.4Mpa.1h压降≯0.05Mpa 工作压力1.15倍．2h压降0.03Mpa．不渗漏 |  |
| 8.6.3 | 采暖系统试运行.调试 | 冲洗后.充水.加热.试运行.调试.测室温 |  |
| 9.2.7 | 室外给水管道冲洗.消毒 | 冲洗.浊度.消毒．卫生检查 |  |
| 10.2.1 | 室外排水坡度 | 坡度.严禁无坡或倒坡 |  |
| 11.3.3 | 室外供热管道试运行调试 | 冲洗后.充水.加热.试运行.调试.测入口温度 |  |
| 13.2.6 | 锅炉水压试验 | 本体.省煤器.工作压力.试验压力.压力降10min压力降≯0.02mpa不渗漏.无残余变形 |  |
| 13.4.1 | 锅炉安全阀定压 | 锅炉.省煤器.定压安全阀1－2个并调整 |  |
| 13.4.4 | 锅炉联锁装置 | 高.低水位报警.超温.超压报警.联动齐全.有效 |  |
| 13.5.3 | 锅炉48h运行检验调整 | 烘煮炉后.48h带负荷运行.安全阀热态定压.检验.调整 |  |
| 13.6.1 | 热交换器水压试验 | 工作压力.试验压力.汽P+0.3Mpa水≮0.4Mpa．10min压力不降 |  |

### 电气工程

| 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 |
| --- |
| 条 号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 不符合标准的起数 |
| 3.1.7 | 接地支线连接 | 与干线相连、相互间无串联连接。 |  |
| 3.1.8 | 高压设备和线路及其继电保护系统的试验 | 试验内容及记录齐全，符合现行国家标准GB50150的规定 |  |
| 4.1.3 | 杆上变压器中性点接地和接地装置检测 | 变压器中性点与接地干线连接状况，接地装置接地电阻值 |  |
| 7.1.1 | 电动机、电加热器及电动执行机构的接地 | 有连接，连接状况可靠 |  |
| 8.1.3 | 柴油发电机馈线核相 | 查核相记录 |  |
| 9.1.4 | 不间断电源输出端中性点接地 | 检查重复接地，是否从接地干线引入 |  |
| 11.1.1 | 绝缘子等底座接地 | 有接地，且非接续导体 |  |
| 12.1.1 | 金属电缆桥架接地 | 与接地干线的连接点，每段桥架间跨接状况 |  |
| 13.1.1 | 金属电缆支架等接地 | 有接地连接，且可靠 |  |
| 14.1.2 | 金属导管连接 | 无对口熔焊现象，镀锌和壁厚小于2mm无套管焊接现象 |  |
| 15.1.1 | 交流单芯电缆穿管 | 无单独穿入钢导管内现象 |  |
| 19.1.2 | 大型花灯过载试验 | 有无过载试验，查试验报告 |  |
| 19.1.6 | 2.4m及以下灯具接地 | 接地连接状况是否可靠 |  |
| 21.1.3 | 景观照明灯具安装 | 绝绝电阻测定，防护围栏及高度，接地连接状况 |  |
| 22.1.2 | 插座接线 | 接线位置正确 |  |
| 24.1.2 | 防雷接地装置 | 接地电阻测试记录 |  |

### 附表11 通风和空调工程

| 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 |
| --- |
| 条号 | 项目 | 检查内容 | 不符合标准的起数 |
| 4.2.3 | 防火风管 | 材料的耐火等级(极限) |  |
| 4.2.4 | 复合材料风管 | 材料耐燃和安全使用性能 |  |
| 5.2.4 | 防爆风阀 | 与设计规定材料的相符性 |  |
| 5.2.7 | 防排烟系统柔性短管 | 材料的耐燃性能 |  |
| 6.2.1 | 风管预埋管或防护套管 | 穿防火、防爆墙体或楼板风管预埋管或防护套管的设置与材料厚度 |  |
| 6.2.2 | 风管安装的规定 | 1 风管内严禁其它管线穿越； 2 输送含有易燃、易爆气体和安装在易燃、易爆场合系统风管的严密性； 3 室外立管的拉索 |  |
| 6.2.3 | 高于80℃的风管 | 外表面的防护措施 |  |
| 7.2.2 | 通风机的防护罩（网） | 传动部位和直通大气进、出风口处的防护措施 |  |
| 7.2.7 | 静电空气过滤器 | 接地的可靠性 |  |
| 7.2.8 | 电加热器的安装 | 绝热材料与法兰垫料的材质性能、接地的可靠性 |  |
| 8.2.6 | 燃油管道系统 | 管道连接和接地的可靠性 |  |
| 8.2.7 | 燃气系统管道 | 软管材料、系统试验和管道焊接的质量 |  |
| 11.2.1 | 通风与空调工程系统的测定和调整 | 设备单机试运转和联合试运转及调试的实施 |  |
| 11.2.4 | 防排烟系统的调试 | 必须符合设计与消防的规定 |  |